## Sheet1
液化石油气瓶装供应站现场核查表
供应站名称： 地址： 核查时间： 年 月 日
类别 | 序号 | 检査项目 | 检查方法 | 检查内容 | 企业检查结果（符合/不符合） | 县市主管部门核查结果（符合/不符合）
经营管理方面 | 1 | 对外公示 | 现场检查 | 门头对外公示公司及供应站名称、地址、许可证号、服务电话（座机号码）等。
| 2 | 存瓶量 | 现场检查 | ①实瓶存量不超过核准的规模；②无擅自设立瓶库
| 3 | 气瓶摆放 | 现场检查 | ①气瓶应按空瓶、重瓶、待检瓶分区域存放，并设标志、留有通道；②气瓶直立摆放，50kg气瓶应单层码放，其他气瓶码放不得超过2层
| 4 | 气瓶要求 | 现场检查 | ①重瓶有充装产品合格标签，标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、实际充装量、充装日期和充装检查人员代号；②重瓶上有警示标签，标签上应当注明"人员密集的室内禁用"字样；③气瓶为自有产权气瓶，有追溯信息二维码，扫码确认气瓶在检验有效期内
| 5 | 规章制度 | 现场检查 | ①岗位责任制；②安全管理制度；③送气服务流程；④供应站（含用户）安全检查、隐患整改制度、用户故障报修、投诉处理制度、用户宣传教育培训制度等基本管理制度和应急预案，主要的规章制度上墙悬挂；⑤基本制度有落实的完整的台账记录
| 6 | 人员管理 | 现场检查 | ①瓶装燃气供应站从业人员与燃气经营企业签订劳动合同并购买保险；②燃气企业有对供应站负责人的任命文件；③供应站人员有2名以上持有瓶装燃气客服员证的从业人员
| 7 | 店面整洁 | 现场检查 | 公司、人员证照和各项管理制度、操作规程上墙，悬挂整齐；柜台、货架物品摆放整齐；瓶库房无杂物
| 8 | 用户、气瓶可追溯系统 | 现场检查 | ①有完整准确的储存、配送服务、安全检查等全过程信息管理系统和用户实名制服务信息系统；②建立数字化用户档案；③气瓶追溯管理系统；④配送管理制度（配送车辆、配送人员、配送服务及标志标识等）；⑤所属的燃气经营企业使用统一的配送电话（座机号码）；⑥统一的派工制度等；⑦电脑打印用户《销售单》、《派工单》
| 9 | 气瓶销售 | 现场检查 | ①严禁销售未经许可的充装单位的瓶装燃气；②严禁销售充装单位擅自为非自有产权气瓶充装的瓶装燃气；③严禁销售非法制造、报废、改装的气瓶或者未经检验、检验不合格、无气瓶追溯信息二维码标识的气瓶
| 10 | 液化燃气质量 | 现场抽查 | ①购销的液化燃气应符合国家质量标准（提供气质检测报告）；②有异常情况可要求抽查送检。
经营管理方面 | 11 | 公示销售价格 | 现场检查 | ①店内设置公平秤；②向用户公示液化气销售价格和重量
| 12 | 燃气器具销售 | 现场检查 | 销售的燃烧器具、调压器、胶管符合质量要求
| 13 | 应急器材 | 现场检查 | ①有气瓶角阀堵头、灭火毯、警戒带及支架；②推荐配置便携数显式可燃气体报警器
消防安全方面 | 1 | 建筑控制 | 现场检查 | ①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类供应站应符合《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142)、《城镇燃气设计规范》(GB 50028)、《燃气工程项目规范》（GB 55009）、《云南省液化燃气瓶装供应站安全技术规程》（DB 53/T-28）的要求。②Ⅰ、Ⅱ类液化石油气瓶组供应站的瓶库宜采用敞开或者半敞开式建筑；③Ⅲ类液化石油气瓶装供应站可将瓶库设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外的与建筑物外墙毗邻的单层专用房间，有相互毗邻并采用防火墙有效分离的管理房和瓶库房，隔墙应为无门窗洞口的防火墙；④供应站相邻房间应是非明火、散发火花地点；⑤建筑物耐火等级不低于二级
| 2 | 建筑结构 | 现场检查 | ①瓶库房应为单层双间（营业间和瓶库间），不得为地下或半地下室，有直通室外的门，门、窗应外开；②封闭式瓶库应采取泄压措施；③室温不应高于45℃，且不应低于0℃
| 3 | 面积控制 | 现场测量 | ①Ⅰ、Ⅱ类供应站按《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142)执行；②Ⅲ类供应站站内面积大于等于20平方米，其中瓶库房房面积大于等于10平方米
| 4 | 建筑防火隔离 | 现场检查 | 瓶库房与毗连建筑之间为无门、窗洞口三面实体防火墙，耐火等级为不低于二级
| 5 | 站外防火间距 | 现场检查 | ①Ⅰ、Ⅱ类供应站按《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142)执行；②Ⅲ类供应站其周围30米范围内不得有危险品经营店铺、配变电房、烧焊工场等火灾危险场所及医院、商场、娱乐等人员密集的公共场所；③50米范围内不得有学校、幼儿园和重要公共建筑；④供应站与主要道路的防火间距大于等于8米，与次要道路的防火间距大于等于5米
| 6 | 通风 | 现场检查 | ①通风良好，沿墙面开有通风口，通风口下沿距室内地坪小于0.2m，数量不少于2个；②有防护网；③Ⅰ类站应加装轴流风机，Ⅱ类站视通风情况加装轴流风机
| 7 | 电气防爆 | 现场检查 | ①爆炸危险区域内电气设施应防爆；室内照明灯具、开关及其他电气设备备符合国家防火防爆规定；②爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内，线缆无 裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部 位紧密可靠，多余孔洞封堵严密
| 8 | 人员及其它 | 现场检查 | ①瓶库房内不得设置办公室、休息室；②瓶库间、管理间不得住人或有静电、明火等点火源；
| 9 | 灭火器 | 现场检查 | ①至少配备8kg手提灭火器4具；②灭火器完好有效，有定期检查记录；③灭火器分别设置在管理房、瓶库间
| 10 | 地面、墙面 | 现场检查 | ①釆用不发火花地面或配有导电橡胶垫；②放置气瓶的墙面底部设置2道防撞胶条，墙面加装防撞击火花条
消防安全方面 | 11 | 可燃气体探测 | 现场检查 | ①瓶库间报警器探头安装位置不高于地面30CM,营业间的报警装置应有报警远传系统，报警器探头应当带有数字显示、声光报警功能；②无人值守的站点，报警信号应传至24h有人值班的监控室；③非营业时间无人值守的Ⅲ类瓶库内存有液化石油气气瓶时，应设置远程无人值守安全防护系统；④敞开式瓶库房沿四周每20m至少有一个可燃气体探测器；⑤封闭或半敞开瓶库房，可燃气体探测器4m范围内能覆盖所有气瓶；⑥检测器探头未被遮挡；⑦监控视频图像信息保存期限不得少于九十日
企业意见（加盖公章） 县市主管部门意见（加盖公章）